YWK-50-C 
压力控制器 
    YWK-50-C压力控制器采用波纹管式传感器。可用于气体、蒸汽等气体介质和液体介质。控制器的设定值可调，调节范围-0.1……4Mpa。
    YWK-50-C型：采用铸铝壳体，为防水型，控制器满足船用条件。

| ◇ 主要技术性能： 环境温度：-25～55℃ 外壳防护等级：YWK-50-C IP44 抗振性能：YWK-50-C 2～25Hz 1.6mm 25～100Hz 40m/s2 | 触点容量：AC380V 3A（阻性） DC220V 2.5A（阻性） 重复性误差：见规格表 机械寿命：105次 |
| --- | --- |

◇ 规 格：

● 切换差可调

序号; 设定值调节范围 MPa; 切换差调节范围 MPa; 设定值误差 MPa; 重复性误差 MPa; 备 注. 1; -0.1……0; 0.0065……0.026; ±0.004; 0.002; 同序号6-11备注栏. 2; 0……0.1; 0.006……0.028; ±0.004; 0.002; 被控介质对黄铜、 锡青铜、铅锡焊料 无腐蚀作用. 3; 0……0.2; 0.01……0.08; ±0.008; 0.004. 4; 0……0.3; 0.025……0.1; ±0.012; 0.006. 5; 0……0.5; 0.03……0.1; ±0.02; 0.01. 6; 0……0.8; 0.07……0.25; ±0.032; 0.016; 被控介质对 黄铜1Cr18Ni 9Ti不锈钢 铅锡焊料 无腐蚀作用. 7; 0……1; 0.07……0.25; ±0.04; 0.02. 8; 0……1.5; 0.1……0.28; ±0.06; 0.03. 9; 0……2; 0.12……0.3; ±0.08; 0.04. 10; 0……3; 0.15……0.5; ±0.12; 0.06. 11; 0……4; 0.25……0.6; ±0.16; 0.08.

◇ 设定值的调整：

压力控制器的设定值调整步骤，举例说明如下： [例]：选用0～0.8MPa规格的压力控制器，要求控制气体压缩机的输出压力保持在0.5～0.6MPa之间，具体操作步骤如下： ● 将控制器的开关接线端子接入压缩机电机的电源控制回路中（接1.3端子则降压接通，升压断开）。将被控气体导入控制器波纹管室。 ● 旋动设定值调节杆，使指针指示在标度尺刻度0.5MPa上，此值即为下切换值。 ● 接通电源，使压缩机工作，气体压力上升。反复调整切换差旋钮，使压力上升到0.6MPa（上切换值）时控制器开关切换。

| ◇ 外形及安装尺寸： |  |
| --- | --- |
| 序号1、2规格的压力控制器 | 序号3～11规格的压力控制器 |

| ◇ 安装： |  |
| --- | --- |
| ● 打开表盖，将控制器垂直安装在仪表板上，严禁用手拨动或用工具碰撞拨臂，以防改变性能。 ● 取下锁紧螺母旋动调节杆，使指针指在所需控制的压力设定值上，拧紧锁紧螺母。 ● 旋动切换差旋钮，以获取需要的切换差。 ● 旋下接头将直径为6毫米的金属导压管的一断锡焊在套筒上，然后旋紧接头使连接管密封， 被控介质由金属导压管进入波纹管室，如下图所示。 |  |
| YWK-50-C型压力控制器导压管连接图 |  |
| ● 复查安装是否妥切，装好表盖，接通电源。根据控制器使用情况，应作定期校对。 |  |
|  | 单刀双掷微动开关作用过程： 接线端1-3：压力下降至下切换值时接通。 接线端1-2：压力下降至下切换值时端开。 电缆：φ12船用或φ7.5三芯。 |

◇ 注意事项：

● 控制器指针指示值为下切换值，设定值调节范围即下切换值调节范围。 ● 切换差旋钮上数字仅表示切换差值的大小程度而非实际值，实际值应从标准表读取。 ● 被控介质压力不超过某一给定压力值时，指针应调整在比给定值低一个切换差值（即下切换 值）的位置上，调整完毕后，不准再旋动切换差旋钮。 ● 规格表中给的切换差调节范围是指保证提供的最小调节范围，实际范围为可比表列略宽。