YWK-50-C 
压力控制器 
    YWK-50-C压力控制器采用波纹管式传感器。可用于气体、蒸汽等气体介质和液体介质。控制器的设定值可调，调节范围-0.1……4Mpa。
    YWK-50-C型：采用铸铝壳体，为防水型，控制器满足船用条件。

| ◇ 主要技术性能： 环境温度：-25～55℃ 外壳防护等级：YWK-50-C IP44 抗振性能：YWK-50-C 2～25Hz 1.6mm 25～100Hz 40m/s2 | 触点容量：AC380V 3A（阻性） DC220V 2.5A（阻性） 重复性误差：见规格表 机械寿命：105次 |
| --- | --- |

◇ 规 格：

● 切换差可调

序号 设定值调节范围 MPa 切换差调节范围 MPa 设定值误差 MPa 重复性误差 MPa 备 注 1 -0.1……0 0.0065……0.026 ±0.004 0.002 同序号6-11备注栏 2 0……0.1 0.006……0.028 ±0.004 0.002 被控介质对黄铜、 锡青铜、铅锡焊料 无腐蚀作用 3 0……0.2 0.01……0.08 ±0.008 0.004 4 0……0.3 0.025……0.1 ±0.012 0.006 5 0……0.5 0.03……0.1 ±0.02 0.01 6 0……0.8 0.07……0.25 ±0.032 0.016 被控介质对 黄铜1Cr18Ni 9Ti不锈钢 铅锡焊料 无腐蚀作用 7 0……1 0.07……0.25 ±0.04 0.02 8 0……1.5 0.1……0.28 ±0.06 0.03 9 0……2 0.12……0.3 ±0.08 0.04 10 0……3 0.15……0.5 ±0.12 0.06 11 0……4 0.25……0.6 ±0.16 0.08

◇ 设定值的调整：

压力控制器的设定值调整步骤，举例说明如下： [例]：选用0～0.8MPa规格的压力控制器，要求控制气体压缩机的输出压力保持在0.5～0.6MPa之间，具体操作步骤如下： ● 将控制器的开关接线端子接入压缩机电机的电源控制回路中（接1.3端子则降压接通，升压断开）。将被控气体导入控制器波纹管室。 ● 旋动设定值调节杆，使指针指示在标度尺刻度0.5MPa上，此值即为下切换值。 ● 接通电源，使压缩机工作，气体压力上升。反复调整切换差旋钮，使压力上升到0.6MPa（上切换值）时控制器开关切换。

| ◇ 外形及安装尺寸： |
| --- |
| 序号1、2规格的压力控制器 | 序号3～11规格的压力控制器 |

| ◇ 安装： |
| --- |
| ● 打开表盖，将控制器垂直安装在仪表板上，严禁用手拨动或用工具碰撞拨臂，以防改变性能。 ● 取下锁紧螺母旋动调节杆，使指针指在所需控制的压力设定值上，拧紧锁紧螺母。 ● 旋动切换差旋钮，以获取需要的切换差。 ● 旋下接头将直径为6毫米的金属导压管的一断锡焊在套筒上，然后旋紧接头使连接管密封， 被控介质由金属导压管进入波纹管室，如下图所示。 |
| YWK-50-C型压力控制器导压管连接图 |
| ● 复查安装是否妥切，装好表盖，接通电源。根据控制器使用情况，应作定期校对。 |
|  | 单刀双掷微动开关作用过程： 接线端1-3：压力下降至下切换值时接通。 接线端1-2：压力下降至下切换值时端开。 电缆：φ12船用或φ7.5三芯。 |

◇ 注意事项：

● 控制器指针指示值为下切换值，设定值调节范围即下切换值调节范围。 ● 切换差旋钮上数字仅表示切换差值的大小程度而非实际值，实际值应从标准表读取。 ● 被控介质压力不超过某一给定压力值时，指针应调整在比给定值低一个切换差值（即下切换 值）的位置上，调整完毕后，不准再旋动切换差旋钮。 ● 规格表中给的切换差调节范围是指保证提供的最小调节范围，实际范围为可比表列略宽。